НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ 

Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.1976 г., изм., бр. 64 от 10.08.1976 г.

Раздел I 
Общи положения

Чл. 1. (1) Нормите за проектиране на изкуствено осветление се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия, обществени и жилищни сгради, а също за площадки на предприятия в работи, извършвани на открито.
(2) Проектирането на устройства за местно осветление, монтирани на машините и други промишлени устройства, също се осъществява в съответствие с тези норми.

Чл. 2. Нормите важат при проектиране на осветителни уредби с луминесцентни лампи, живачни лампи с високо налягане и коригиран спектър, металохалогенни лампи, натриеви лампи с високо налягане, ксенонови лампи и лампи с нажежаема спирала.

Чл. 3. (1) Системите на изкуственото осветление са два вида:
1. общо осветление;
2. комбинирано осветление.
(2) Общото осветление се подразделя на:
1. общо равномерно осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при равномерно разпределение на светлинния поток, без да се вземе под внимание разположението на съоръженията;
2. общо локализирано осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при разпределение на светлинния поток с оглед разположението на работните места.
(3) Комбинираното осветление е система осветление, състояща се от едно общо равномерно или локализирано осветление и допълнително местно осветление с концентриран към определени работни зони светлинен поток.
(4) Използуването само на местно осветление в сградите не се допуска.

Чл. 4. Изкуственото осветление е два вида: работно и аварийно - за продължаване на работата и за евакуация на хора.

Чл. 5. Във всички помещения е задължително да се осигури работно осветление.

Чл. 6. (1) Аварийно осветление за продължаване на работата се осигурява в случаите, когато внезапното изключване на работното осветление (при повреда) и свързаното с него нарушение на нормалното обслужване на машините и съоръженията води до:
1. взрив, пожар, отравяне на хора;
2. продължително нарушаване на технологичния процес;
3. нарушаване работата на такива обекти като: електрически станции, пунктове за управление на системите на водоснабдяване, канализация, топлофикация и климатизация на производствени помещения, помещения на дежурни пожарни постове, възли за радиопредаване и свръзки, диспечерски пунктове;
4. опасност от травматизъм на места с голямо струпване на хора;
5. нарушаване на нормалното обслужване на болни в операционни блокове, кабинети за бърза помощ и приемни на лечебни заведения.
(2) Най-малката осветеност на работни повърхности, изискващи обслужване при авариен режим, е 5% от осветеността на работното осветление при система на общо осветление, но не по-малка от 2 лукса в здания и не по-малко от 1 лукс за площадките на предприятия.

Чл. 7. (1) Аварийно осветление за евакуация на хора се монтира при следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1976 г.) в места, опасни за преминаване на хора, а също на основните проходи и на стълбите, които служат за евакуация на хора от производствени и обществени сгради, където работят или пребивават повече от 50 души, и по стълбите на 8- и повече етажни жилищни блокове, когато същите са без естествено осветление;
2. в производствени помещения с постоянно работещи в тях хора, където излизането от помещението при внезапно спиране на работното осветление (при повреда) е свързано с опасност от травматизъм поради продължаване на работата на производствените съоръжения, а също в производствени помещения с брой на работещите в тях повече от 50 души (независимо от степента на опасност от травматизъм) и в други помещения, където могат едновременно да се намират повече от 100 души.
(2) Аварийното осветление за евакуация на хора осигурява минимална осветеност на пода и основните проходи 0,5 лукс в помещенията и 0,2 лукс на откритите територии.

Чл. 8. (1) За аварийно осветление се използуват лампи с нажежаема спирала.
(2) Осветителите за аварийно осветление се отличават от осветителите за работно осветление по типа, размерите или по специално нанесените върху тях знаци. Не се допуска използуването на живачни лампи с високо налягане, металхалогенни, ксенонови и други лампи, при които след включването им под напрежение нормалната осветеност закъснява с повече от 0,5 секунди.

Чл. 9. Изходите от производствените помещения с площ 150 мќ и повече без естествено осветление и от други помещения, в които могат да се намират едновременно повече от 100 души, се снабдяват със светлинни указатели, присъединени към мрежата на аварийното осветление.

Чл. 10. Осветители за аварийно осветление за продължаване на работата и за евакуация на хора от помещения без естествено осветление, а също осветители за продължаване на работата в помещения с естествено осветление се присъединяват към независим източник на захранване или се превключват към него автоматично при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Чл. 11. (1) Осветители за аварийно осветление за евакуация на хора от помещения с естествена светлина се присъединяват към мрежа независимо от мрежата на работното осветление, започвайки от табло с ниско напрежение на подстанцията или от въвода в сградата.
(2) Допуска се захранване на осветители за аварийно осветление от мрежата на работното осветление при наличие на автоматично превключване към източник на захранване на аварийно осветление при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Раздел II 
Базисни норми за осветеност на производствени и спомагателни помещения на промишлени предприятия и на сгради за преработка на селскостопанска продукция

Чл. 12. При определяне на нормите за осветеност на помещенията се има предвид скалата на осветеностите, дадена в приложение № 1.

Чл. 13. (1) Най-малката осветеност на работните повърхности в производствените помещения съответствува на нормите, дадени в приложение № 2.
(2) В случай че е невъзможно или технически нецелесъобразно използуването на газоразрядни лампи и се налага осветлението да се изпълни с лампи с нажежаема спирала, осветеността на работните повърхности се приема по нормите, дадени в приложение № 15.

Чл. 14. Нормите за осветеност, предвидени в приложения № 2 и № 15, се повишават с една степен по скалата на осветеностите (приложение № 1) при наличието на един или няколко от посочените по-долу случаи:
1. при работи I-VI разряд, ако разглежданият обект е разположен на разстояние от 0,5 до 1 метър до очите на работещия;
2. при работи I-IV разряд, ако напрегнатата зрителна работа се изпълнява непрекъснато повече от половин работен ден (напр. визуален контрол на изделията и др.);
3. при повишена опасност от травматизъм в места, където осветеността при система на общо осветление е 150 лукса и по-малко (напр. гилотинни ножици, циркуляр и др.);
4. при отсъствие на естествено осветление в помещение, в което постоянно пребивават хора, ако осветеността е до 500 лукса;
5. при работи I-IV разряд, ако обектите, които трябва да се различават, са поставени върху движеща се повърхност и различаването им е затруднено;
6. при специални повишени санитарни изисквания, например някои помещения на предприятия на хранителната промишленост и химико-фармацевтичната промишленост, при нормирана осветеност от общото осветление 500 лукса и по-малко;
7. в помещения, специално предназначени за работа или производствено обучение на млади кадри, при нормирана осветеност 300 лукса и по-малко.

Чл. 15. Нормите за осветеност (приложение № 2) се снижават с една степен по скалата на осветеностите за производствени помещения, където се изпълняват работи I-VI разряд в случаите:
1. при кратковременно пребиваване на хора;
2. при наличие на съоръжения, неизискващи постоянно обслужване.

Чл. 16. При система на общо осветление в производствените помещения, където се изпълняват работи I - V и VIII разряд, се използуват като правило газоразрядни лампи (луминесцентни лампи, живачни лампи с коригиран спектър, металхалогенни и натриеви лампи с високо налягане).

Чл. 17. (1) За работи от I до Vб разряд се използува като правило система на комбинирано осветление.
(2) Използуването на системата на общо осветление се допуска при техническа невъзможност или нецелесъобразност от изпълнението на местно осветление.
(3) Общото осветление в системата на комбинираното като правило се изпълнява с газоразрядни лампи независимо от типа на светлинния източник, използуван за местно осветление.

Чл. 18. При система на комбинирано осветление осветеността на работната повърхност, създадена от осветителите за общо осветление, не може да бъде по-малка от 10% от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2), но не по-малко от 150 лукса при газоразрядни лампи и 50 лукса при лампи с нажежаема спирала. При това осветеността от осветителите за общо осветление в повече от 500 лукса при газоразрядни лампи и 100 лукса при лампи с нажежаема спирала се разрешава при наличие на обосновка.#2
Чл. 19. В цехове с пълно автоматизиране на технологичния процес се предвижда възможност за включване на допълнителни осветители за общото осветление и стационарни, респ. подвижни, осветители за местно осветление, осигуряващи необходимите нива на осветеност за провеждане на работи по ремонта и настройката съгласно приложение № 2.

Чл. 20. (1) За общо осветление на производствени помещения без естествено осветление и недостатъчно по условията на зрителна работа естествено осветление, предназначени за постоянно пребиваване на работещи, се използуват газоразрядни лампи независимо от приетата система на осветление.
(2) Използуването на лампи с нажежаема спирала се допуска само в случаи, когато е невъзможно да се използуват газоразрядни лампи.
(3) Осветеността на работната повърхност, създадена от осветители за общо осветление при системата на комбинирано осветление, е 2О% от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2).
(4) Осветеността от общото осветление (независимо от приетата система на осветление) е не по-малко от 200 лукса при газоразрядни лампи и не по-малко от 100 лукса при лампи с нажежаема спирала.

Чл. 21. При проектиране на осветителни уредби се ползуват стойностите на коефициента на запаса, дадени в приложение № 3.

Чл. 22. За ограничаване на заслепяващото действие от осветителите за общо осветление с лампи с нажежаема спирала, с живачни, металхалогенни и луминесцентни лампи независимо от приетата система на осветление показателят на заслепяване не може да има стойности, по големи от дадените в приложение № 4.

Чл. 23. Показателят на заслепяване за общо осветление не се ограничава в следните случаи:
1. за помещения, дължината на които не превишава двойната височина на окачване на осветителите над пода;
2. за помещения с височина до 2,5 м при изпълнение в тях на работи от VI до VIIIа разряд (или временно пребиваване на хора) независимо от характера на изпълняваните работи, а също така за всички площадки, предназначени за преминаване на хора или за обслужване на технологични и инженерни съоръжения при използуване на:
а) осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15� за лампи с нажежаема спирала с мощност до 150 вата, живачни лампи с коригиран спектър с мощност до 250 вата и за луминесцентни лампи със сумарна мощност до 80 вата;
б) осветители с матирани и млечни разсейватели без отражатели за лампи с нажежаема спирала до 100 вата;
в) открити лампи с нажежаема спирала с млечна колба и мощност до 60 вата и луминесцентни лампи с мощност до 40 вата;
3. за производствени помещения, в които се изпълняват работи от VIIIб, VIIIв и IXб разряд;:
4. за спомагателни помещения със зрителна работа от X, XI и XII а, б, в разряд при използуване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15�, или осветители с разсейватели, габаритната яркост на които в зоната от 60 до 90� не превишава 4000 нита;
5. за помещения със зрителна работа, отнасяща се към разряди XIIIа и XIIIб.:

Чл. 24. За осветление на стълби се допускат открити луминесцентни лампи със сумарна мощност до 40 вата в един осветител. Светещите части на лампите не трябва да се виждат под ъгъл до 10� под или над хоризонта.

Чл. 25. (1) За местно осветление се използуват осветители с непрозрачни отражатели, имащи защитен ъгъл, не по-малък от 30�.
(2) Допуска се използуване на осветители за местно осветление с отражатели, имащи защитен ъгъл от 10 до 30� при разполагането им под нивото на очите на работещия.

Чл. 26. (1) За ограничаване на отразения блясък на повърхности с дифузно насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на работи от I до IV разряд средно установената яркост на работната повърхност не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 5 (формулите за определяне на средно установената яркост на работната повърхност са указани в § 4, точка 4).
(2) Необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение, при изпълнение на осветителни уредби за работи от I до IV разряд са указани в приложение № 16.
(3) При осветености, непревишаващи стойностите, дадени в приложение № 2, проверка на средната установена яркост на работните повърхности не се изисква:
1. на повърхности, имащи дифузно отражение (с изключение на работи от I разряд в случаи, когато площта на работната повърхност превишава 0,4 мќ и коефициентът на отражение превишава 0,5);
2. на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при съблюдаване на мерките, указани в приложение № 16.

Чл. 27. (1) Осветителите за местно или локализирано осветление се разполагат така, че отразените светлинни лъчи да не попадат в очите на работещите и да осигуряват най-голяма видимост на наблюдаваните обекти.
(2) За местно осветление се употребяват осветители с малка яркост на изходното отверстие.

Чл. 28. Местоположението на точките от помещението, спрямо които се определят допустимите стойности на показателя на заслепяване, е посочено в приложение № 6.

Чл. 29. (1) При осветление на производствени помещения с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток 50 херца, коефициентът на пулсация не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 7.
(2) Коефициентът на пулсация на осветеността не се ограничава за разряди на зрителна работа:
1. непосочени в приложение № 7;
2. VIIIа и IXа при кратковременно пребиваване на хора в помещението и липса на възможност в него за възникване на стробоскопичен ефект.
(3) Допуска се повишаване на коефициента на пулсации на осветеността до 30% в помещения, в които се изпълняват работи от VI и VII разряд при отсъствие в тях на условия за възникване на стробоскопичен ефект.

Чл. 30. Най-малката осветеност на спомагателните помещения в промишлените сгради трябва да съответствува на нормите, указани в приложение № 8.

Раздел III 
Осветление на площадките на промишлените предприятия в работните места, разположени извън зданията

Чл. 31. Най-малката осветеност на работните повърхности на местата на производствени работи, разположени извън здания, съответствува на нормите, предвидени в приложение № 9.

Чл. 32. Най-малката осветеност на площадките на предприятията на нивото на земята или пътното покритие трябва да съответствува на нормите, предвидени в приложение № 10.

Чл. 33. За осветление на площадките на промишлени предприятия и местата за производство при постоянни работи извън зданията се използуват газоразрядни лампи с високо налягане и коригиран спектър и лампи с нажежаема спирала (халогенни или нормални с общо предназначение).

Чл. 34. Отношението на най-голямата към най-малката осветеност за вътрешнозаводските пътища, проходите, предзаводските площадки и железопътните линии не може да превишава 15 : 1, а на пешеходните пътеки - 25 : 1.

Чл. 35. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за външно осветление на площадките на промишлените предприятия и местата за производство при работи, разположени извън зданията, височината за окачване на осветителите е:
1. за автомобилни пътища и железопътни линии на площадките на предприятията - не по-малка от указаната в приложение № 11;
2. за останалите части на площадките на промишлените предприятия, а също на местата за производствени работи - не по-малка от 3,5 м над земята при различни светлинни източници, ако защитният ъгъл на осветителя е равен или по-голям от 15o.
(2) При необходимост от използуване на осветители със защитен ъгъл, по-малък от 15o, височината на окачване не може да бъде по-малка от указаната в приложение № 11.
(3) Височината на окачване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15o (и осветители с разсейватели без отражатели), на площадки за преминаване на хора или обслужване на технологични (или инженерни) съоръжения, пешеходни пътеки и на входовете на здания не се ограничава.
(4) При използуване на прожектори отношението на осовата сила на светлината в кандели към квадрата на височината на окачването в метри не може да превишава 300.

Раздел IV 
Норми за осветление на обществени и жилищни сгради

Чл. 36. По условията на зрителна работа помещенията на обществените здания се разделят на следните групи: I - помещения, предназначени за изпълнение на точни зрителни работи при фиксирано направление на зрителната линия на работещите към работната повърхност; II - помещения, в които се осъществяват наблюдаване на обекти и обзор на окръжаващото пространство; III - помещения, в които се осъществява обзор на окръжаващото пространство.

Чл. 37. Най-малката осветеност на работните повърхности и наблюдаваните обекти в помещения от I и II група съответствува на нормите в приложения № 2 и № 15.

Чл. 38. Най-малката осветеност на условната работна повърхност в помещения от III група от общото осветление съответствува на нормите, указани в приложение № 12.

Чл. 39. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за общо осветление (независимо от приетата система на осветление) в помещенията на обществените сгради показателят на дискомфорта не трябва да бъде по-голям от указания в приложение № 13.
(2) Показателят на дискомфорта се определя на челната стена на централната надлъжна ос на помещението на височина 1,5 м от пода.

Чл. 40. Показателят ма дискомфорта не се определя за помещения, при които 1 “ 2h, и за помещения за кратковременно пребиваване на хора, а също за гардеробни, коридори, стълбища, санитарни възли.

Чл. 41. Коефициентът на пулсация на осветеността за работни места в помещения от I и II група с продължително пребиваване на работещи не може да превишава стойностите, дадени в приложение № 7.

Чл. 42. За осветителни уредби в помещения от I и II група при изпълнение на зрителни работи от I до IV разряд с повърхности, имащи насочено, разсеяно и смесено отражение, се съблюдават изискванията на чл. 26 и необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък от приетата система на осветление.

Чл. 43. Най-малката осветеност на работната повърхност при система на общо осветление, а също най-големите допустими стойности на показателя на дискомфорта и коефициента на пулсация на осветеността за помещения на обществени и жилищни сгради са дадени в приложение № 14.

Чл. 44. (1) За осветление на обществени сгради се използуват предимно луминесцентни лампи с бяла или топло бяла светлина (ако няма специални изисквания към цветопредаването, за изпълнение на които е целесъобразно използуването на други типове луминесцентни лампи).
(2) Когато за осветление на обществени сгради по изключение се използуват лампи с нажежаема спирала, нормираните стойности, дадени в приложения № 2, 12 и 14, се снижават с 2 степени по скалата на осветеността.

Чл. 45. (1) Средната осветеност на жилищни стаи в квартири и общежития, хотели, школи-интернати, детски домове и ясли при съвместно действие на всички осветители, монтирани в помещението, е 75 лукса, а в кухни на квартири и общежития - 100 лукса.
(2) В квартири най-малката осветеност на пода на коридора е 50 лукса, а в санитарните възли - 30 лукса.

Чл. 46. (1) За осветление на стаите в квартири и общежития, кухни, коридори и санитарни възли се използуват луминесцентни лампи с бяла или топло бяла светлина и лампи с нажежаема спирала.
(2) За осветление на спални помещения на детски ясли и градини, интернати и др. се използуват като правило лампи с нажежаема спирала. При използуването им нормените стойности, дадени в чл. 45, се снижават с 2 степени по скалата на осветеностите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. (1) Работна повърхност е повърхността на масата, части от съоръженията или изделията, на които се извършва работа и за които се нормира осветеността.
(2) Условна работна повърхност е условно приетата хоризонтална повърхност, разположена 0,8 м над пода.
§ 2. Обект на различаване (детайл) е разглежданият предмет или отделна част от него (напр. нишка от тъкан, точка, линия, петно, драскотина или други дефекти на изделието), които трябва да се различават в процеса на работа.
§ 3. (1) Фон е повърхност, намираща се непосредствено до обекта на различаване, на която той се разглежда.
(2) Фонът се счита:
1. светъл - при коефициент на отражение на повърхността, по-голям от 0,4;
2. среден - при коефициент на отражение на повърхността от 0,2 до 0,4;
3. тъмен - при коефициент на отражение на повърхността, по-малък от 0,2.
§ 4. (1) Яркост на точка на повърхността в дадено направление L е отношението на интензитета на светлината в даденото направление на безкрайно малък елемент от повърхността към площта на проекцията на този елемент върху плоскост, перпендикулярна на даденото направление.
(2) Яркост на участък на работната повърхност се определя по формулите:

                                                   Еpд

     1. за повърхности с дифузно отражение: Ln =  ____;

                                                    ѓ

2. за повърхности с насочено отражение: Ln = Lcp3;
3. за повърхности с насочено-разсеяно и смесено отражение:

                   Epд

     Ln =  Lcpз + _____;

                    ѓ

4. средната установена яркост на работната повърхност се определя по

                  L1S1+L2S2+ ... +LnSn

формулата: Lcp = _____________________, където L1, L2 ... Ln са яркости

                    S1+S2+ ... +Sn

на отделните участъци на работната повърхност и направление към очите на работещия в нит; S1, S2 ... Sn - площи на същите участъци в кв. метра; рд - коефициент на дифузно отражение на работната повърхност; Lc - яркост на светещата повърхност на осветителя в направление към очите на работещите в нит; Е - осветеност на работната повърхност в лукс; р3 - коефициент на огледално отражение на работната повърхност в направление на зрителната линия на работещия.
§ 5. (1) Контраст на обекта на различаване спрямо фона се определя по

               ¦Lo - Lф ¦

формулата: К = ¦________¦, където Lо е яркост на наблюдавания обект в нит;

                   Lф

Lф - яркост на фона в нит.
(2) Контрастът се счита:
1. голям - при стойности на К, по-големи от 0,5 (обект и фон рязко се различават по яркост);
2. среден - при стойности на К от 0,2 до 0,5 (обект и фон забележимо се отличават по яркост);
3. малък - при стойности на К, по-малки от 0,2 (обект и фон малко се отличават по яркост).
§ 6. Показател на заслепяване е критерий за оценка на заслепяващото действие, създадено от осветителната уредба за общото осветление, значението на които се определя по формулата: Р = (S-1)1000; S = v1/v2 където Р е показател на заслепяване; S - коефициент на заслепяване; v1 - видимост на обекта при екраниране на заслепяващия източник на светлина; v2 - видимост на обекта при наличие на заслепяващия източник в полето на зрението.
§ 7. Отразен блясък е характеристика на отражението на светещата част от работната повърхност в направление на очите на работещия, определяща снижаване на видимостта вследствие на прекомерно увеличение яркостта на работната повърхност и воалиращото действие, снижаващо контраста между наблюдавания обект и фона.
§ 8. Стробоскопичен ефект е неправилно зрително възприятие на въртящи се или движещи се обекти при съвпадане на кратността на честотните характеристики на движението на обектите и изменението на светлинния поток във времето при осветителните уредби, изпълнени с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток.
§ 9. (1) Коефициентът на пулсации на осветеността е критерий за оценка на относителната големина на колебанието на осветеността в резултат на изменението на светлиннния поток във времето на газоразрядните лампи при захранването им с променлив ток.
(2) Коефициентът на пулсации на осветеността се определя по

                Емакс - Емин

формулата: Rn = _____________ 100, където Емакс, Емин, Еср са съответно

                    2Еср

максималната, минималната и средната осветеност в лукс.
§ 10. Показател на дискомфорта е качествена характеристика на осветлението, определяща степента на допълнителна напрегнатост на зрителната работа, предизвикана от наличието на големи разлики в яркостите на едновременно видими повърхности в осветеното помещение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 11. Базисните санитарно-хигиенни норми се считат за минимални норми за осветеност.
§ 12. Наредбата за изкуствено осветление на сградите се издава от Министерството на народното здраве на основание чл. 20 от Закона за народното здраве (ДВ, бр. 88 от 1973 г.).
§ 13. Отменят се Нормите за вътрешно осветление на жилищни, обществени и промишлени сгради от 1969 г.
§ 14. Наредбата влиза в сила от 1.I.1976 г. за новостроящи се и реконструиращи се осветителни уредби и от 1.I.1978 г. за намиращи се в експлоатация осветителни уредби на промишлени, обществени и жилищни сгради.

Приложение № 1 към чл. 12 
____________________________________________________________________________

                    Скала на нормените осветености в лукс

____________________________________________________________________________

 0,2         3           50        300         1000           3000

 0,3         5           75        400         1250           4000

 0,5        10          100        500         1500           5000

 1          20          150        600         2000           6000

 2          30          200        750         2500           7500

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 
____________________________________________________________________________

   Норми за осветеност на работните повърхности в производствени помещения

___________________________________________________________________________

Характеристика ¦ Разряд  ¦ Подразряд ¦ Контраст ¦ Характе-¦ Комбини-¦ Само

на зрителната  ¦ на зрит.¦ на зрит.  ¦ на обекта¦ ристика ¦ рано ос-¦ общо

работа по сте- ¦ работа  ¦ работа    ¦ с фона   ¦ на фона ¦ ветление¦ освет-

пен на точност.¦         ¦           ¦          ¦         ¦         ¦ ление

Най-малък раз- ¦         ¦           ¦          ¦          _________________

мер на обекта  ¦         ¦           ¦          ¦         ¦   осветеност,

за различаване ¦         ¦           ¦          ¦         ¦      лукс

_______________¦_________¦___________¦__________¦_________¦_________________

       1       ¦    2    ¦     3     ¦     4    ¦    5    ¦   6     ¦   7

____________________________________________________________________________

Най-голяма точ-                а         малък     тъмен     5000      1500

ност под 0,15 мм   I      __________________________________________________

                               б         малък     среден    4000      1250

                                         среден    тъмен

                          __________________________________________________

                               в         малък     светъл    3000      1000

                                         среден    среден

                                         голям     тъмен

                          __________________________________________________

                               г         среден    светъл

                                         голям     светъл    1500       400

                                         голям     среден

____________________________________________________________________________

Много голяма                   а         малък     тъмен     4000      1250

точност от 0,15   II     ___________________________________________________

до 0,3 мм                      б         малък     среден    3000       750

                                         среден    тъмен

                         ___________________________________________________

                               в         малък     светъл

                                         среден    среден    2000       500

                                         голям     тъмен

                         ___________________________________________________

                               г         среден    светъл

                                         голям     светъл    1000       300

____________________________________________________________________________

Голяма точност                 а         малък     тъмен     2000       500

от 0,3 до 0,5 мм  III    ___________________________________________________

                               б         малък     среден    1000       300

                                         среден    тъмен

                         ___________________________________________________

                               в         малък     светъл

                                         среден    среден     750       300

                                         голям     тъмен

                         ___________________________________________________

                               г         голям     среден

                                         среден    светъл

                                         голям     светъл     400       200

____________________________________________________________________________

Средна точност                 а         малък     тъмен      750       300

от 0,5 до 1 мм    IV     ___________________________________________________

                               б         малък     среден     500       200

                                         среден    тъмен

                         ___________________________________________________

                               в         малък     светъл

                                         среден    среден     400       150

                                         голям     тъмен

                         ___________________________________________________

                               г         среден    светъл

                                         голям     светъл     300       150

                                         голям     среден

____________________________________________________________________________

Малка точност                  а         малък     тъмен      300       200

от 1 до 5 мм     V       ___________________________________________________

                               б         малък     среден

                                         среден    тъмен      200       150

                         ___________________________________________________

                               в         малък     среден      -        100

                                         среден    среден

                                         голям     тъмен

                         ___________________________________________________

                               г         среден    светъл

                                         голям     светъл      -        100

                                         голям     среден

____________________________________________________________________________

Груба работа                            независимо от фона

над 5 мм       VI             -         и контраста            -        100

____________________________________________________________________________

Работа със са- 

мосветещи мате- 

риали или

предмети       VII            -         също                   -        200

____________________________________________________________________________

Общо наблюде- 

ние за хода на 

производствения процес:

- постоянно                   а         също                   -         75

наблюдение               ___________________________________________________

- периодично 

наблюдение на състояние- 

то на съоръ- 

женията при постоянен 

престой

на хора      VIII          б          също                    -          50

                        ____________________________________________________

- наблюдение на състояние- 

то на съоръже- 

нията при пе- 

риодично посе- 

щение на хора

в помещението              в          също                    -          50

____________________________________________________________________________

Работа в складове с 

големи предмети и насипни 

материали:

 - механизирани

складове           IX     а           също                    -          50

                        ____________________________________________________

- немеханизи- рани скла-

дове                      б           също                    -          50

____________________________________________________________________________

Приложение № 3 към чл. 21 
____________________________________________________________________________

  ¦                                    ¦      Коефициент на запаса

  ¦                                     ____________________________________

№ ¦        Осветяеми обекти            ¦при газоразряд- ¦ при лампи с наже-

  ¦                                    ¦ни лампи        ¦ жаема спирала

__¦____________________________________¦________________¦ ___________________

1 ¦               2                    ¦       3        ¦        4

____________________________________________________________________________

1. Производствени помещения с въз-

   душна среда, съдържаща 10 мг/куб. м

   и повече прах, дим и сажди:

   а) при тъмен прах                        2,0                 1,7

   б) при светъл прах                       1,8                 1,5

____________________________________________________________________________

2. Производствени помещения с въз-

   душна среда, съдържаща от 5 до

   10 мг/куб. м прах, дим и сажди:

   а) при тъмен прах                        1,8                 1,5

   б) при светъл прах                       1,6                 1,4

____________________________________________________________________________

3. Производствени помещения с въз-

   душна среда, съдържаща до 5 мг/куб. м

   прах, дим и сажди:

   спомагателни помещения с нормална

   въздушна среда и помещения на

   обществени и жилищни сгради              1,5                 1,3

Приложение № 4 към чл. 22 
____________________________________________________________________________

                                 ¦         Показател на заслепяване

             Разряд               __________________________________________

                                 ¦ при постоянно пре- ¦  при периодично пре-

                                 ¦ биваване на хора   ¦  биваване на хора

____________________________________________________________________________

I, II                                     20                    -

III, IV, V, VII                           40                    60

VI, VIIIa, IXa,

X, XI, XIIa                               60                    80

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 
____________________________________________________________________________

Площ на работната    ¦     Допустима средноустановена яркост

  повърхност, мќ     ¦     на работната повърхност, нит

____________________________________________________________________________

По-малко от 0,01                       2500

От 0,01 до 0,02                        1800

От 0,2 до 0,05                         1300

от 0,5 до 0,15                         1000

от 0,15 до 0,40                         700

над 0,40                                500

Приложение № 6 към чл. 28 
_____________________________________________________________________________

Светлоизточници, ¦ Преимуществено на- ¦ Местоположение на   ¦ Направление, в

използувани при  ¦ правление на зри-  ¦ точките в помеще-   ¦ което се опре-

общо осветление  ¦ телната линия на   ¦ нието, за което се  ¦ деля показате-

                 ¦ работещите в       ¦ определя допусти-   ¦ лят на засле-

                 ¦ помещението        ¦ мата стойност на    ¦ пяване

                 ¦                    ¦ показателя на       ¦

                 ¦                    ¦ заслепяване         ¦

_____________________________________________________________________________

Луминесцентни     по протежение на     под крайния осветител  по протежение

лампи             редовете на освети-  на средния ред         на редовете на

                  телите                                      осветителите

                 ____________________________________________________________

                  напречно на редове-  в средата на крайния   напречно на ре-

                  те на осветителите   ред на осветителите    довете на осве-

                                       (до стената)           тителите

                 ____________________________________________________________

                  нефиксирано напра-   а) в помещения, къде-  напречно на ре-

                  вление на зрителна-  то l < 5h, в средата   довете на осве-

                  та линия на работе-  на крайния ред на      тителите

                  щите                 осветителите (до сте-

                                       ната)

                 ____________________________________________________________

                                       б) в помещения, къде-  по протежение

                                       то l > 5h, под край-   на редовете на

                                       ния осветител на сред- осветителите

                                       ния ред

_____________________________________________________________________________

Лампи с нажежае-  фиксирано направле-  под крайния осветител  в направление

ма спирала или    ние на зрителната    на средния ред         на зрителната

живачни лампи     линия на работещия                          линия на рабо-

                                                              тещия

                 ____________________________________________________________

                  нефиксирано напра-                          по протежение

                  вление на зрителна-                         на дългата

                  та линия на работе-                         страна на по-

                  щия                                         мещението

_____________________________________________________________________________

Забележка. l е дължината на помещението в метри, h - височината на осветителя над пода в метри.

Приложение № 7 към чл. 29, ал. 1 
_____________________________________________________________________________

                            ¦ Допустим коефициент на пулсация на осветеността

         Система на         ¦ в % за разряди на зрителна работа

         осветление          ________________________________________________

                            ¦  I и II ¦ III ¦ IV, V, VI, VII, VIII, IХа и Х

_____________________________________________________________________________

Общо осветление                  10     15                 10

Комбинирано осветление:

а) общо                          20     20                 20

б) местно                        10     15                 20

Приложение № 8 към чл. 30 
_____________________________________________________________________________

           Осветеност на спомагателни помещения в промишлени сгради

_____________________________________________________________________________

Наименование             ¦ Разряд  ¦ Под-    ¦ Освете-¦  Повърхност, за която

на помещението           ¦ на зри- ¦ разряд  ¦ ност,  ¦  се нормира освете-

                         ¦ телната ¦ на зри- ¦ лукс   ¦  ността

                         ¦ работа  ¦ телната ¦        ¦

                         ¦         ¦ работа  ¦        ¦

_____________________________________________________________________________

Столове, бюфети,                                       на 0,8 м от пода в хо-

здравпунктове                Х                  200    ризонтална повърхност

_____________________________________________________________________________

Помещения за отдих           ХI                 150    също

_____________________________________________________________________________

Входно помещение, пропуск              а        100    също

Вестибюли, главни кори-

дори и гардеробни            ХII       б         75    на пода

Проходи и второстепенни

коридори                               в         50    също

Стълби

- главни                               г         75    стъпалата

- второстепенни                        д         50    също

_____________________________________________________________________________

Умивални, пушилни и др.      ХIII      а         75    на пода

Бани, гардеробни за ра- 

ботно облекло, помещения за 

сушене на работно

облекло и др.                          б         50    на пода

Приложение № 9 към чл. 31 
_____________________________________________________________________________

          Норми на осветеност на работните повърхности на местата за

               производствени работи, разположени извън здания

_____________________________________________________________________________

Разряд  ¦                                                       ¦

на зри- ¦                                                       ¦ Осветеност,

телната ¦             Характеристика на работата                ¦    лукс

работа  ¦                                                       ¦

_____________________________________________________________________________

ХIV      точни работи при отношение на най-малкия размер на раз-

         личавания обект към разстоянието до окото на наблюда-

         теля, по-малко от 0,005                                      50

ХV       работи със средна точност при отношение на най-малкия

         размер на различавания обект към разстоянието до окото

         на наблюдателя от 0,005 до 0,02                              30

ХVI      работи с малка точност при отношение на най-малкия раз-

         мер на различавания обект към разстоянието до окото на

         наблюдателя от 0,02 до 0,05, а също така и работи, из-

         искващи само общо наблюдение на хода на производствения

         процес                                                       10

ХVII     груби работи, изискващи различаване на обекти при отно-

         шение на най-малките им размери към разстоянието до

         окото на наблюдателя 0,05 и повече                            5

ХVIII    работи, изискващи различаване на големи предмети, нами-

         ращи се в непосредствена близост на работника или свър-

         зани само с общия обзор на работната повърхност               2

Приложение № 10 към чл. 32 
_____________________________________________________________________________

             Норми на осветеност на площадките на предприятията

_____________________________________________________________________________

Разряд  ¦                                                    ¦ Осветеност на

на зри- ¦                 Осветявани обекти                  ¦ хоризонталната

телната ¦                                                    ¦ повърхност,

работа  ¦                                                    ¦ лукс

_____________________________________________________________________________

ХIХ      автомобилни пътища с интензивност на движението на

         автомобилите в двете направления (в денонощие):

         а) от 1000 до 3000 (I категория път)                       3

         б) от 200 до 1000 (III категория път)                      2

         в) по-малко от 200 (III категория път)                     1

ХХХ      пожарни проходи, пътища за стопански нужди, проходи

         към здания                                                 0,5

ХХI      пешеходни и велосипедни алеи с движение:

         а) интензивно                                              2

         б) обикновено                                              1

         в) незначително                                            0,5

ХХII     стълбища в мостове за преминаване (на площадките и

         стъпалата)                                                 3

ХХIII    пешеходни алеи и площадки за отдих в градина               0,5

ХХIV     предзаводски участъци (площадки, прелези, входове,

         транспортни спирки), неотнасящи се към територията на

         града                                                      2

ХХV      железопътни линии:

         а) стрелка                                                 1

         б) отделни стрелкови задвижвания                           1

         в) железопътни линии, прелези                              0,5

Приложение № 11 към чл. 35, ал. 1, т. 1 
_____________________________________________________________________________

           Височина на окачване на осветители за външно осветление

                      за ограничаване на заслепяването

_____________________________________________________________________________

                     ¦Максимален светлинен поток ¦Най-малка височина на окач-

                     ¦на лампи в осветители, по- ¦ване на осветителите,

                     ¦ставени на един стълб,     ¦метри

                     ¦лумен                       ___________________________

     Използувани     ¦                           ¦с лампи ¦с жи-  ¦с луми-

     осветители      ¦                           ¦с наже- ¦вачни  ¦нeсцент-

                     ¦                           ¦жаема   ¦и ме-  ¦ни лампи

                     ¦                           ¦спирала ¦талха- ¦

                     ¦                           ¦и натр. ¦логенни¦

                     ¦                           ¦лампи   ¦лампи  ¦

_____________________________________________________________________________

Осветители с лампи с   5000 и по-малко               6        6        6

нажежаема спирала,     от 5000 до 10000              6        6        6,5

живачни и металхало-   от 10000 до 20000             6,5      7        7,5

генни лампи, имащи     от 20000 до 30000             7,5      8,5      9

условен защитен ъгъл,  от 30000 до 40000             9       10       10,5

не по-малък от 15�, и  повече от 40000              10,5     11       12

осветители с лумин. 

лампи независимо от 

величината на защит- 

ния ъгъл

_____________________________________________________________________________

Осветители с лампи с   5000 и по-малко               7        7,5      6

нажежаема спирала,     от 5000 до 10000              8        8,5      6,5

живачни и металхало-   от 10000 до 20000             9        9,5      7,5

генни лампи, имащи     от 20000 до 30000            10,5     11        9

условен защитен ъгъл,  от 30000 до 40000            12       12,5     10

по-малък от 15�, и     повече от 40000              13,5     14       12

осветители с широко 

светоразпределение с 

огледални и призма- 

тични системи

Приложение № 12 към чл. 38 
_____________________________________________________________________________

       Норми за осветеност на помещения в обществени сгради от III група

_____________________________________________________________________________

Разряди на ¦                                                     ¦Осветеност

зрителната ¦                                                     ¦на условна

работа в   ¦                                                     ¦работна по-

категория  ¦          Изисквания към осветителната уредба        ¦върхност от

на изисква-¦                                                     ¦общо освет-

нията към  ¦                                                     ¦ление,

осветле-   ¦                                                     ¦лукс

нието      ¦                                                     ¦

___________¦ _____________________________________________________¦ ___________

1     ¦                         2                           ¦     3

_____________________________________________________________________________

Ao - високи    създаване на тържественост и възможност за ясно

               различаване лицата на хора, намиращи се на зна-

               чително разстояние (напр. в президиума на зали

               за заседания)                                         500

_____________________________________________________________________________

Бо - повишени  ясно различаване на детайли от архитектурно-ху-

               дожественото оформление на интериора и лица на

               хора, намиращи се на незначително разстояние

               (напр. в концертни зали, зрителни зали на театри)     300

_____________________________________________________________________________

Во - нормални  създаване на впечатление за наситеност на помеще-

               нията със светлина; недопустимост на възникване

               на впечатление за сумрак (например в зрителни зали

               на клубове, фоайе на театри)                          200

_____________________________________________________________________________

Го - умерени   обезпечаване на възможност за свободно ориентиране

               в помещението (напр. в зрителни зали на кинотеатри,

               вестибюли на административни здания)                   75

Приложение № 13 към чл. 39, ал. 1 
_____________________________________________________________________________

Изисквания към  ¦  Условия на зрителна работа       ¦   Допустим показател

осветлението    ¦                                   ¦   на дискомфорта

________________¦___________________________________¦________________________

      1         ¦                2                  ¦           3

_____________________________________________________________________________

Ак - високи      преимуществено направление на зри-

                 телната линия нагоре, под ъгъл 45�

                 към хоризонта (в болница и др.)               25

Бк - повишени    висока точност при изпълняваните

                 зрителни работи (конструктивни бю-

                 ра, читални, музеи, картинни гале-

                 рии и др.)                                    40

Вк - нормални    общ обзор на околното пространство

                 без необходимост от отчетливо раз-

                 личаване на малки обекти (зрителни

                 зали, фоайе, вестибюли)                       60

Приложение № 14 към чл. 43 
_____________________________________________________________________________

Наименование   ¦Група на¦ Плоскост, за  ¦Минимална  ¦Допустим  ¦Допустим кое-

на помещението ¦помеще- ¦ която се нор- ¦осветеност ¦показател ¦фициент на

               ¦нието   ¦ мира минимал- ¦при общо   ¦на диском-¦пулсация, %

               ¦        ¦ ната осветен -¦осветление,¦форта     ¦

               ¦         ост, вис. над  ¦лукс       ¦          ¦

               ¦        ¦ пода, м       ¦           ¦          ¦

_______________¦________¦_______________¦___________¦__________¦_____________

     1         ¦   2    ¦      3        ¦     4     ¦    5     ¦      6

_____________________________________________________________________________

    I.Администра-

    тивно-кан-

    торски по-

    мещения

 1. Кабинети,

    работни

    стаи              I      X-0,8           300         40           10

 2. Машинописно

    и машиносме-

    тачно бюро        I      X-0,8           400         40           10

 3. Проектно-

    конструктор-

    ско и чер-

    тожно бюро        I        0,8           500         40           10

 4. Операционни

    зали на бан-

    ки и пощови

    отделения         I      X-0,8           300         40           10

 5. Архиви

    а) на работ-

    ните маси         I      X-0,8           300

    б) на стелажи            B-1              75

 6. Зали за засе-

    дания            II      на пода         200         60           15

    II.  Учебни

    заведения

 7. Аудитории,

    класни стаи,

    учебни каби-

    нети              I                                  40           10

    а) на дъската            B              300

    б) на работни-

    те маси и чинове         X-0,8          300

 8. Лаборатории       I      X-0,8          300          40           10

 9. Кабинети за

    техническо

    чертане и ри-

    суване            I                                  40           10

    а) на дъската            B              300

    б) на работни-

    те маси                  X-0,8          500

10. Кабинети и стаи

    на преподава-

    тели              I      X-0,8          200          40           15

11. Актови зали     III      на пода        200          60           20

    III.  Библиотеки

12. Читални зали      I      X-0,8          300          40           10

13. Зала за открит

    достъп до кни-

    гите (на сте-

    лажите)           I      B-1             75          40           20

14. Стая за ката-

    лози              I      в картот.      150          40           20

15. Книгохранили-

    ща (на стелажи-

    те)               I      B-1             75          60            -

    IV.  Театри, кино-

    театри, клубове,

    изложбени зали

16. Зали за представи-

    телни заседания   II     X-0,8          500          60           15

17. Зрителни зали на

    театри, концерт-

    ни зали          III     X-0,8          300          60            -

18. Зрителни зали

    на клубове, фоайе

    на театри, излож-

    бени зали        III     на пода        200          60            -

19. Зрителни зали

    на кинотеатри    III     X-0,8           75          60            -

20. Фоайе на кино-

    театри           III     на пода        150          60            -

21. Гримьорна          I     B - огледала   200          40           15

    V.  Санаториуми

    и помещения за

    медицинско об-

    служване (с изк-

    лючение на поме-

    щенията на болни-

    ци и поликлиники)

22. Кабинети на лека-

    рите               I     X-0,8          200          40           10

23. Процедурни ка-

    бинети             I     X-0,8          150          40           15

24. Стаи за изола-

    ция, боксове       I     X-0,8          150          40           15

25. Регистратури       I     X-0,8          200          40           15

    VI.  Детски ясли

    и градини

26. Приемни           II     X-0,8          200          40           10

27. Групови, играл-

    ни, столови       II     X-0,8          200          40           10

28. Спални            II     пода            75          25           10

    VII.  Магазини

29. Търговски зали

    на магазини:

    книжарници, го-

    тово облекло,

    обувки, тъкани,

    парфюмерии, га-

    лантерии, ел.

    материали, хра-

    нителни стоки

    без самообслуж-

    ване              II     X-0,8          300          60           20

30. Продоволствени

    магазини със

    самообслужване    II     X-0,8          400          60           20

31. Търговски зали

    на магазини:

    мебели, съдове,

    спортни принад-

    лежности, ел.

    битови машини

    и др.             II     X-0,8          200          60           20

    VIII.  Предприятия

    за обществено

    хранене

32. Столови           II     X-0,8          200          60            -

33. Кухни              I     X-0,8          200          40           15

34. Приготвяне на

    храната и миялни   I     X-0,8          200          40           15

    IX.  Бани, перал-

    ни, бръснарски

    салони

35. Съблекални и

    душове            II     на пода         75           -            -

36. Бръснарски са-

    лони               I     B-1            200          40            15

37. Помещения за

    пране

    а) механично             пода           100          40            20

    б) ръчно                 пода           150          40            20

38. Помещения за

    сушене и гла-

    дене

    а) механично       I     X-0,8          200          40            20

    б) ръчно                 X-0,8          300          40            20

    X.  Спомагателни

    помещения

 39. Вестибюли и гарде-

    роби

    а) в училища,

    театри, кина,

    центр. хотели    III     пода           150          60            -

    б) във вузове

    и клубове                пода           100          60            -

    в) в общежития,

    административни

    сгради                   пода             75         60            -

40. Стълби

    а) в обществени

    сгради           III     пода             75          -             -

    б) в жил. сгради,

    хотели                   пода             50          -             -

41. Коридори и

    проходи

    а) в училища     III     пода             75          -             -

    б) в общ. сгради,

    хотели без коридо-

    ри в болници и

    квартири         III     пода             50          -             -

42. Санитарни

    възли (без са-

    нитарни възли в

    квартири)        III     пода             75          -             -

Приложение № 15 към чл. 13, ал. 2 
____________________________________________________________________________

       Норми за осветеност на работните повърхности в производствените

помещения, когато по изключение се налага използуването на лампи с нажежаема

                                   спирала

____________________________________________________________________________

Характе- ¦Най-малък ¦Разряд на ¦Подразряд  ¦Контраст ¦Характе-¦  Осветеност

ристика  ¦размер на ¦зрителна- ¦на зрител- ¦на обекта¦ристика  _____________

на зри-  ¦обекта за ¦та работа ¦ната работа¦за разли-¦на фона ¦комби- ¦само

телната  ¦различава-¦          ¦           ¦чаване и ¦        ¦нирано ¦общо

работа   ¦не, мм    ¦          ¦           ¦фона     ¦        ¦освет- ¦освет-

по сте-  ¦          ¦          ¦           ¦         ¦        ¦ление, ¦ление,

пен на   ¦          ¦          ¦           ¦         ¦        ¦лукс   ¦лукс

точност  ¦          ¦          ¦           ¦         ¦        ¦       ¦

____________________________________________________________________________

   1          2          3          4           5        6        7      8

_____________________________________________________________________________

Най-голяма  по-малко     I          а        малък     тъмен    4000     300

точност     от 0,15            ______________________________________________

                                    б        малък     среден   3000     300

                                             среден    тъмен

                               ______________________________________________

                                    в        малък     светъл

                                             среден    среден   2000     300

                                             голям     тъмен

                               ______________________________________________

                                    г        среден    светъл

                                             голям     светъл   1250     300

                                             голям     среден

____________________________________________________________________________

Много висока от 0,15    II          а        малък     тъмен    3000     300

точност      до 0,3            ______________________________________________

                                    б        малък     среден

                                             среден    тъмен    2500     300

                               ______________________________________________

                                    в        малък     светъл

                                             среден    среден   1500     300

                                             голям     тъмен

                               ______________________________________________

                                    г        среден    светъл

                                             голям     светъл    750     200

                                             голям     среден

____________________________________________________________________________

Висока       от 0,3   III           а        малък     тъмен    1500     300

точност      до 0,5            ______________________________________________

                                    б        малък     среден    750     200

                                             малък     тъмен

                               ______________________________________________

                                    в        малък     светъл    600     200

                                             среден    среден

                                             голям     тъмен

                               ______________________________________________

                                    г        среден    светъл

                                             голям     среден    400     150

                                             голям     светъл

____________________________________________________________________________

Средна       от 0,5  IV            а        малък     тъмен     600     200

точност      до 1             ______________________________________________

                                   б        малък     среден    500     150

                                            среден    тъмен

                              ______________________________________________

                                   в        малък     светъл

                                            среден    среден    400     100

                                            голям     тъмен

                              ______________________________________________

                                   г        среден    светъл

                                            голям     светъл    300     100

                                            голям     среден

____________________________________________________________________________

Малка       от 1,0   V             а        малък     тъмен     300     150

точност     до 5,0            ______________________________________________

                                   б        малък     среден

                                            среден    тъмен     200     100

                              ______________________________________________

                                   в        малък     светъл

                                            среден    среден    -       50

                                            голям     тъмен

                              ______________________________________________

                                   г        среден    светъл

                                            голям     светъл    -       50

                                            голям     среден

____________________________________________________________________________

Груба      повече    VI            -        независимо от

работа     от 5,0                           характеристиката

                                            на фона и конт-

                                            раста на обекта

                                            с фона             -        50

____________________________________________________________________________

Работа със   -       VII

самосветещи                                 независимо от

материали                                   характеристиката

или изделия                                 на фона и конт-

в горещи                                    раста на обекта

цехове                                      с фона             -       150

____________________________________________________________________________

Общо наблю- 

дение за хода 

на про- 

изводствения 

процес

- постоянно                        а        същото             -        30

наблюдение           VIII     ______________________________________________

- периодично 

наблюдение за 

състояние- 

то на съоръ- 

женията и 

комуникациите при 

постоянно присъствие на

хора в помеще-                    б         същото             -        20

нията                         ______________________________________________

- наблюдение за 

състоянието 

на съоръженията и 

комуникациите 

при периодично 

посещение на по-

мещенията от хора                в          същото             -         5

____________________________________________________________________________

Работа в складо- 

вете за големи 

предмети и на- 

сипни материали - 

на механизи-

рани складове  -     IX         а          независимо от

                                           характеристиката

                                           на фона и конт-

                                           раста на обекта

                                           с фона             -         20

                              ______________________________________________

- на немеха-                    б           същото            -          5

низирани ск- 

ладове

Приложение № 16 към чл. 26, ал. 2 
____________________________________________________________________________

    Необходими мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности,

   имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на

               осветителни уредби за работи от I до IV разряд

____________________________________________________________________________

              ¦Светлинни  ¦Осве- ¦Яркост на ¦Разположение ¦Съотношение на

Характеристика¦източници  ¦тител ¦светещата ¦на осветите- ¦яркостта на обек-

на работата   ¦в освети-  ¦      ¦повърхност¦ля спрямо ра-¦та и фона

              ¦теля,      ¦      ¦на освети-¦ботната по-  ¦

              ¦предназна- ¦      ¦теля, хил.¦върхност и   ¦

              ¦чен за ос- ¦      ¦нит       ¦работещия    ¦

              ¦ветяване на¦      ¦          ¦             ¦

              ¦работната  ¦      ¦          ¦             ¦

              ¦повърхност ¦      ¦          ¦             ¦

______________¦___________¦______¦__________¦_____________¦_________________

     1        ¦    2      ¦  3   ¦    4     ¦     5       ¦       6

____________________________________________________________________________

Работи с метал-  луминес-  закрит  от 2,5   светещата по-   яркостта на обек-

ни или светли    центни            до 4     върхност на     та на различаване

пластмасови не-  лампи                      осветителя      е по-малка от

прозрачни по-                               трябва огле-    яркостта на фона

върхности                                   дално да се

(напр. разли-                               отразява от

чаване на драс-                             работната

котини, пукна-                              повърхност в

тини и други                                направление

дефекти на по-                              на очите на

върхността на                               работещия

изделието и 

детайлите)

Работи с тъмни   лампи с   пряка   от 70    огледалното     яркостта на обек-

повърхности от   нажежае-  свет-   до 100   отражение на    та на различава-

пластмаса, ке-   ма спи-   лина             светещата по-   не е по-голяма от

рамика и други   рала      без              върхност на     яркостта на фона

материали                  разсей-          осветителя от

                           вател            работната по-

                                            върхност не

                                            трябва да съв-

                                            пада със зри-

                                            телната линия

                                            на работещия

Работи, изисква- какъв-    какъв-  не се    огледалното     какъвто и да е

щи различаване   то и      то и    норми-   отражение на

на дифузно от-   да е      да е    ра       светещата по-

разяващи обекти                             върхност на

на дифузен фон                              осветителя от

през слой                                   слоя прозрачен

прозрачен мате-                             материал не е

риал (например                              необходимо да

различаване на                              съвпада с ли-

показания на                                нията на зре-

измервателни                                нието на ра-

прибори, ра-                                ботещия

бота с изделия, 

покрити с лак, 

и др.)

Работи с обект   какъв-    какъв-  не се    огледалното     какъвто и да е

на различаване   то и      то и    норми-   отражение на

и работни по-    да е      да е    ра       светещата по-

върхности, има-                             върхност на

щи насочено-раз-                            осветителя от

сеяно или смесе-                            работната по-

но отражение                                върхност не е

(например рабо-                             необходимо да

та с туш или че-                            съвпада със

тене на текст на                            зрителната

гланцова хартия)                            линия на

                                            работещия

